VI.ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку дизель-генератора MOTOR АД100-Т400 ЯМЗ в контейнере БКСИ-4,0 с АВР для АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»

# 1. Наименование продукции:

Дизельный генератор MOTOR АД100-Т400 ЯМЗ в контейнере БКСИ-4,0 с АВР.

В соответствии с условиями рабочей документации  для «Системы бесперебойного гарантированного электроснабжения таможенной инфраструктуры объекта «Здание административно-делового центра (АДЦ-2)» на территории ОЭЗ ППТ «Липецк», расположенной в Елецком районе Липецкой области», создаваемой для таможенного органа Российской Федерации, предмет закупки предусматривает указание на товарный знак и не предусматривает поставку эквивалента, дизельный генератор MOTOR АД100-Т400 ЯМЗ в контейнере БКСИ-4,0 с АВР технически связан  с другими компонентами системы.

# 2. Характеристики продукции

2.1. Технические требования и требования к комплектации продукции.

Двигатель дизельный жидкостного охлаждения с радиатором

Автомат защиты генератора

Аккумуляторная батарея

Глушитель

Электростартер

Зарядный генератор

Встроенный топливный бак

Генератор синхронный

Цифровой контроллер с ЖК дисплеем

Контейнер

### 2.2.1. Технические требования к конфигурации оборудования.

### Дизельный генератор MOTOR АД100-Т400 ЯМЗ в контейнере БКСИ-4,0 с АВР

Общие характеристики

Серия ЯМЗ Расход топлива при 100% мощности л/ч 29.3

Мощность номинальная, кВт 100

Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправки (ч) 9.1

Мощность номинальная, кВА 125

Степень автоматизации -1

Мощность максимальная, кВт 110

Система аварийной остановки -наличие

Мощность максимальная, кВА 137.5

Датчик уровня топлива- электронный

Коэффициент мощности 0.8

Отключатель АКБ –«да»

Напряжение (В) 400/230

Исполнение - открытый на раме

Количество фаз -3

Глушитель промышленный

Частота, Гц 50

Габаритные размеры (Д; Ш; В; мм) 2500x1130x1700

Номинальный ток (А) 180

Масса, кг 2050

Объём системы охлаждения (л) 51

Гарантия, срок (мес) 12 мес. / 1000 м/ч

Объём топливного бака (л) 200

Расход топлива при 75% мощности л/ч 22

Производитель двигателя ЯМЗ

Двигатель

Производитель / Модель ЯМЗ / 238М2 45

Регулятор оборотов - механический

Мощность номинальная, кВт 176

Напряжение бортового электрооборудования, (В) 24

Мощность максимальная, кВт 194

Пусковое устройство (стартер) 8.2 кВт

Количество цилиндров -8

Удельный расход топлива (г/кВт*ч) 227

Расположение цилиндров -V

Тип топливного фильтра - фильтроэлемент (одноразовый)

Тактность двигателя - 4

Рекомендуемый тип масла 15W40/10W30

Рабочий объём двигателя (л) 14.86

Тип масляного фильтра - фильтроэлемент

(одноразовый)

Система охлаждения - жидкостная

Удельный расход масла (г/кВт*ч) 0.5

Система впуска воздуха - без турбонаддува

Ёмкость масляной системы (л) 29

Частота вращения коленвала (об/мин)- 1500

Вентилятор, Ø (мм), тип осевой

Диаметр цилиндра (мм) 130

Вид топлива - дизельное

Ход поршня (мм) -140

Масса, кг 980

Степень сжатия в цилиндрах 16.5:1

Габаритные размеры (Д; Ш; В; мм) 1020x1040x1220

Генератор (альтернатор)

Производитель / Модель Linz Electric / PRO22M E/4

Шаг обмотки 2/3

Постоянная мощность (кВт) 104

Количество опорных подшипников -1

Тип генератора - бесщеточный, синхронный

Класс защиты обмотки IP21

Система возбуждения SHUNT

Степень изоляции H

Напряжение (В) 400/230

Фактор мощности (cos φ) 0.8

Номинальный ток (А) 187

Точность регулировки напряжения (± %) 1

Частота, Гц 50

Регулятор напряжения -электронный

Количество фаз 3

Гарантия, срок (мес.) 12

КПД, % 92.3

Контроллер

Производитель / Модель SMARTGEN / HGM-6120U

Язык интерфейса контроллера Русский

Индикация силы тока –«да»

Потребляемая мощность, Вт 3

Индикация числа оборотов двигателя – «да»

Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ - наличие

Индикация последовательности чередования фаз –«нет»

Звуковой сигнал общей аварии –«да»

Индикация температуры масла –«нет»

Сигнал тревоги - общее предупреждение –«да»

Индикация температуры охлаждающей жидкости – «да»

Контроль напряжения АКБ – «да»

Индикация давления масла –«да»

Частотомер –«да»

Индикация напряжения аккумулятора (В) –«да»

Счетчик часов наработки –«да»

Индикация активной мощности по 3ф. (кВт) –«да»

Счётчик выработанной электроэнергии (кВт/ч)- «да»

Индикация мощности (кВт) –«да»

Блок-контейнер БКСИ-4.0

Блок-контейнер предназначен для использования в диапазоне

температур от -40С° до +40С°.

Конструкция блок-контейнера состоит из:

• Силового металлического каркаса;

• Стены и потолок из сэндвич-панелей толщиной 50 мм;

• Пол покрыт рифлёным листом толщиной 4 мм;

• Входная стандартная дверь, изнутри дополнительно утеплена;

• Тип замка - с возможностью внутреннего закрывания;

• Отверстия для ввода-вывода кабелей;

• Приточно-вытяжная вентиляция с проёмами, оснащенными жалюзийными клапанами с

электрическим или ручным приводом;

• Щит собственных нужд;

• Основное и аварийное освещение;

• Система автономного пожаротушения;

• Система газовыхлопа;

• Система пожарной сигнализации;

• Система отопления (конвектор);

• Комплект ручного пожаротушения (огнетушитель типа ОУ)

Размеры Д х В х Ш (мм) 4000 х 2400 х 2400.

3. Требования к рабочей среде.

3.1. Оборудование должно работать при температуре от - 40оС до +40оС.Влажность – от 40% до 80%.

## 4.Требования к электропитанию

4.1. Оборудование должно работать в параллельном резервном режиме подзаряда с источником питания с точностью стабилизации ±2% и напряжением 13,68 В из расчета на 1 аккумулятор.

5. Продолжительность гарантийного обслуживания

5.1. Поставщик должен обеспечить продолжительность гарантийного обслуживания на все поставляемое оборудование не менее 12 (двенадцать) месяцев или 1 000 (одна тысяча) моточасов в зависимости от того, что наступит раньше. Гарантийный срок исчисляется с даты поставки.